信息化建设与服务中心

网络数据中心机房UPS电池更换招标公告

川文理交易中心2018X023

四川文理学院信息化建设与服务中心拟对网络数据中心机房UPS电池进行更换。现以公开招标方式确定供货单位，有关具体事项如下：

一、招标项目

信息化建设与服务中心网络数据中心机房UPS电池更换项目

二、资金预算

预算价63360.00元（大写：陆万叁仟叁佰陆拾元整），超过预算的报价为无效报价。此价为包干价，包含运费、安装调试费、税费等。

三、采购货物数量及要求

| 产品名称 | 规格参数及要求 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| ups蓄电池 | 1.★12V-100AH铅酸免维护电池； 标称重量：30.5kg；体积比能量：104.1Wh/L；重量比能量：43.2Wh/Kg； ★电池内阻：≦4.8 mΩ； ★端子形式：M8 铜芯；正、负极端子有明显标志，便于连接。 均充电压：14.50V～14.90V/电池；浮充电压：13.65～13.80V/电池； ★自放电低：1个月：98%，3个月：94%，6个月：87% 2.符合GB/T 19638.2-2005《固定型阀控密封式铅酸蓄电池》标准 3.符合YD/T799-2010《通信用阀控式铅酸蓄电池》标准 4.采用UL94-V0 级全阻燃外壳 5.★在环境温度－15℃～＋45℃条件下能正常使用 6.★10 年设计寿命（寿命期内无需维护） 7.大电流放电性能优良 8.原厂商对本项目授权和售后服务承诺函（含三年质保），须盖厂商鲜章。 9.电池更换后重新匹配调试并设置和UPS主机的相关参数，以保证UPS及电池的最佳性能 10.所提供电池要求能完全匹配和兼容艾默生NXR 120KVA主机。 11.包括原UPS电池拆卸和新提供电池的上架安装调试。 12.原电池线缆的检测、损坏线缆的补充、更换（要求为铜芯线缆）。 13.每年4次现场巡检，由电池原厂家工程师上门服务并提供巡检报告（盖原厂鲜章） 14.每年4次电池逐支检测，由电池原厂家工程师上门服务并提交检测结果（盖原厂鲜章） 15.每年2次电池放电检测，由电池原厂家工程师上门服务并提交测试报告（盖原厂鲜章） 16.需原厂工程师到现场，旧电池下架，新电池安装。 17.安装完毕，调试UPS相关设置以保证UPS及电池的最佳性能。 18.安装调试完毕进行技术、安全、维保方面培训。 | 60支 |

四、合格投标人条件

1.具有履行合同所必须的资金实力和专业技术能力。

2.具备法律和行政法规规定的其他条件。

3.本项目不接受联合体投标。

五、报名时间、地点及提交材料

招标文件自2018年5月30日至2018年6月6日在四川文理学院官网“招投标公告”栏或公共资源交易服务中心“货物采购公告”栏下载。

供应商报名：自2018年5月30日至2018年6月5日，每天08:30-11:30,14:30-17:30到四川文理学院莲湖校区行政楼4018室现场报名，也可邮寄报名材料（确保2018年6月5日17:00前寄到）。

报名材料包括：1.营业执照复印件（加盖公章）；2.法定代表人授权书原件一份（加盖公章）；3.法定代表人、授权代表的身份证复印件各一份（加盖公章）。

六、报价要求

1.在整个招标过程中，将对投标商资格进行审查，若发现供应商资格条件不符合要求，取消其报价或中标资格。

2.已获取投标资格的供应商，在2018年6月6日15:00前提交报价函及相关文件资料时，须用A4纸大小的档案袋密封后递交四川文理学院莲湖校区4018办公室。不接受邮寄的报价函，拒收超时递交的报价函。

报价应包含：已获取投标资格的供应商在报价时应充分考虑货物价、运输、安装、调试、税费等费用（即交钥匙价）。投标文件还应包括：

（1）报价承诺函。

（2）投标人是法人代表的，须提供法定代表人授权书，投标人代表身份证复印件加盖鲜章。

（3）投标人相关资质证明材料（加盖鲜章的营业执照、税务登记证复印件、供应商资格条件要求的资质证书复印件等）。

（4）加盖印章的报价单。

3.供货时间：签合同时另行约定。

七、投标截止时间

2018年6月6日15:00（北京时间）。

八、开标时间、地点

开标时间：2018年6月6日15:00（北京时间）。

投标文件必须在投标截止时间前送到莲湖校区行政楼4018办公室。逾期送达的投标文件不予接收。本次招标不接受邮寄的投标文件。

开标地点：四川文理学院莲湖校区行政楼4019室（暂定）。

九、评标办法

在学校相关部门和投标供应商代表参与下现场公开开标，采用综合评分法进行评标。

| 评分因素及权重 | 评分标准 | 说 明 |
| --- | --- | --- |
| 报价（40分） | 以本次有效最低投标报价为基准价，投标报价得分＝（基准价／投标报价）×40分 | 保留小数点后2位 |
| 产品技术要求（40分） | 技术指标和配置根据招标文件项目要求按逐项累计扣分的方法进行评审，技术规格和配置完全满足或超过招标文件要求的得40分，低于招标要求的，重要性条款（标注“★”号条款）每负偏离一项扣5分，一般性条款每负偏离一项扣3分。本项最多扣40分。 | 需提供证明文件 |
| 售后服务要求（20分） | 1.完全满足招标售后服务要求或超过招标要求的得15分，低于招标要求的每负偏离一项扣5分；2.根据供应商的服务质量保证承诺、服务期的承诺及所提供的售后服务体系是否完善、是否具有本地化服务由评委进行综合评定，优得4-5分，良得3-4分，一般得1-3分，差不得分。 | 提供售后服务方案 |

十、其他事项

1.本次采购项目评审专家由公共资源交易服务中心选聘。

2.对于中标后不能按约履行合同的企业，将按合同约定处罚违约金，并在以后四川文理学院公共资源交易服务中心各项招标中再不接受其报名。

3.按产品质量标准及本合同要求验收合格并收到结算发票后20个工作日内付清全部款项。

4.公告的解释权归四川文理学院四川文理学院公共资源交易服务中心。

十一、联系人及联系方式

联 系 人：杨老师；联系电话：0818-2796632

公共资源交易服务中心

2018年5月30日

# 部分报价文件格式

## 一、投标承诺函

四川文理学院：

我方全面研究了 “信息化建设与服务中心网络数据中心机房UPS电池更换”项目招标文件，决定参加贵单位组织的本项目招标。我方授权（姓名、职务）代表我方（投标单位的名称）全权处理本项目报价的有关事宜。

一、我方承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法》中规定的参加政府采购活动的投标人应当具备的条件：

（一）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（二）具有履行合同所必须的设备和专业技术能力；

（三）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（四）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录，遵守《中华人民共和国政府采购法》及其他相关的法律和法规。

（五）法律、行政法规规定的其他条件；

二、我方自愿按照招标文件规定的各项要求向采购人提供所需货物/服务，总报价为人民币  元（大写：）。

三、我方已详细阅读和审查了全部招标文件，包括修改文件（如有）以及全部相关资料和有关附件，并对上述文件均无异议。

四、一旦我方中标，我方将严格履行合同规定的责任和义务，保证按照合同要求完成货物配送，并交付采购人验收、使用。

五、报价有效期为从投标截止之日起60天。

六、我方愿意提供贵中心可能另外要求的，与投标有关的文件资料，并保证我方已提供和将要提供的文件资料是真实、准确的。

投标人名称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字）：

通讯地址：

联系电话：

日    期：

## 二、法定代表人授权书

四川文理学院：

本授权声明：（投标单位名称）（法定代表人姓名、职务）授权（被授权人姓名、职务）为我方“信息化建设与服务中心网络数据中心机房UPS电池更换”项目投标活动的合法代表，以我方名义全权处理该项目有关投标、签订合同以及执行合同等一切事宜。

特此声明。

法定代表人签字：

授权代表签字：

投标人名称（盖章）：

日    期：

注:1.如法定代表人参与投标的,则不需该授权书

2.须附上法定代表人及投标代表的身份证复印件,并加盖鲜章

## 三、报价人相关资质证明材料

1、营业执照副本复印件（加盖鲜章）

2、税务登记证副本复印件（加盖鲜章）

3、组织机构代码证副本复印件（加盖鲜章）

4、供应商资格条件要求的其他资质证书复印件等(加盖鲜章)

## 四、商务应答表

| 序号 | 招标要求 | 投标应答 |
| --- | --- | --- |

注：1.供应商必须据实填写，不得虚假应答，否则将取消其投标或中标资格。2.表格不够，可自行加行。

投标人名称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字）：

日期:

## 五、报价明细表

| 产品名称 | 规格型号 | 数量 | 单价/元 | 金额/元 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计金额： 大写： |  |  |  |  |  |

投标人名称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字）：

日期：